厦门海发环保能源股份有限公司

锅炉及汽轮机金属监督检验项目

竞争性谈判文件（二次）

项目编号：HFHB-G2024-16

厦门海发环保能源股份有限公司

2024年06月

## 第一部分 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部及同集热电事业部 锅炉及汽轮机金属监督检验项目 进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目报价。

## 项目概况

## 项目名称：锅炉及汽轮机金属监督检验

## 项目地点：新阳热电事业部厂区、同集热电事业部厂区

## 资金来源：国有企业自筹资金

## 工期要求：合同签订生效后，采购方（新阳热电事业部、同集热电事业部））根据金属无损检测时间计划表及结合实际生产情况，分别安排锅炉及汽轮机金属无损检测时间，成交供应商接到采购方通知后48h抵达采购方厂区，在采购方锅炉停炉及汽轮机停机检修计划工期内完成金属无损检测，并在15天内出具相关文件报告。

## 服务周期：合同签订之日起一年。

## 项目内容：新阳热电事业部两台东方锅炉厂（DG75/3.82-11型）、一台华西能源工业股份有限公司（HX75/3.82-Ⅱ1型）锅炉、一台单缸直联抽背式汽轮机（CB6-3.43/2.20/1.47）的金属监督检验。以及同集热电事业部两台江西锅炉JG35-382/450型锅炉的金属监督检验。具体详见年度金属无损检测项目清单。

## 本项目包括各部件宏观、表面、超声、射线及光谱、硬度、金相、内窥镜等相关金属检验工作，以及检验过程中发现缺陷处理后的相关检验工作。

## 本项目包括金属检验过程中的所有打磨工作。

## 本项目包括检测服务范围内设备及部件污染后的清理恢复工作。

## 报价方需按照采购方的要求完成受监金属管道台账编制及图纸绘制工作。

## 本项目不包括检测服务范围内保温的拆装、恢复工作及脚手架的搭、拆工作，由采购方负责。

## 报价方资格要求

## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

## 具备有效的具有A级特种设备无损检测机构级别评定证书及CG检测机构核准证；或综合检验机构（甲类）资质。提供资质证书复印件并加盖公章。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

## 谈判保证金及缴款注意事项

## 报价方在报价截止时间前须缴足谈判保证金人民币贰仟元整，未按规定提交谈判保证金的报价文件，属无效报价文件，将不予开标。

## 第一成交候选供应商谈判保证金将自动转为合同履约金；若第一成交候选供应商拒不履行签订合同，我司将不予退还该保证金并顺延第二成交供应商签订合同，以此类推。除出现不予退还谈判保证金情形及成交供应商外的报价方谈判保证金，我司将在项目成交公告后10个工作日内无息退还该保证金。

## 特别说明：不能在报价现场缴交现金或以个人名义交纳保证金。报价方应从其银行账户以公对公转账方式向投标保证金账户提交保证金，以报价截止时间前实际到账为准。请在银行转账“用途”一栏中写明“锅炉及汽轮机金属监督检验项目谈判保证金”字样。

## 3.4 谈判保证金收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

## 账号：40373001040009422   开户行：农业银行新阳支行

## 注意：谈判保证金均须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。

## 3.5谈判保证金缴交截止时间：2024年06月18日10:00。

## 谈判报价文件要求

## *4.1报价文件要求逐页加盖报价单位公章，并装袋密封，在每一密封处注明“于     之前（指谈判邀请中规定的谈判截止日期及时间）不准启封”的字样，并加盖报价单位公章。封面须注明报价项目名称、单位名称、联系人和联系电话，并加盖报价单位公章，否则报价文件视为无效。

## 4.2报价方递交的报价文件为一份正本、一份副本，正副本应分开装。密封提供一份电子文档（光盘或U盘），电子文档是报价人上交的加盖报价人单位公章的响应文件扫描件。

## 4.3报价文件送达或邮寄地址：厦门市海沧区阳光西路288号 厦门海发环保能源股份有限公司3楼305室。

## 4.4在截止时间以后送达的报价文件，采购方有权拒绝接收。

## 4.5邀请报价方现场参与监督与谈判。

## 报价截止时间：2024年06月18日10:00。

## 谈判时间及地点：2024年06月18日10:00，厦门海发环保能源股份有限公司2楼开标室（海沧区阳光西路288号）。

## 谈判规则

## 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件；

## 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。

## 谈判小组从和通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

## 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮谈判。投标报价方未到现场，应在响应报价文件中出具谈判承诺书 。

## 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

## 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。

## 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。

## 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。

## *9 项目限价：本次采购项目限高价为13.16万元（含税），报价高于限高价格则视为无效报价。

## 10 评审原则

本次谈判采用经综合评审合格且最低价成交法。 有效合计总报价最低的前三位如出现2家及以上价格相等，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。

## 11 联系人

## 技术联系人：吴学渊  电话：18250608865

## 标书投递联系人：王芸芸  电话：0592-6807501  13860158176

## 12 监督电话

## 海发集团纪检监察室 0592-6800131

环保能源公司纪检小组 0592-6807596

厦门海发环保能源股份有限公司

2024年06月12日

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价人对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价人应予以补充，否则，一旦成交将认为报价人认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为锅炉及汽轮机金属监督检验项目竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：锅炉及汽轮机金属监督检验 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：竞争性谈判（公告邀请） - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHB-G2024-16 - 工期要求：合同签订生效后，采购方（新阳热电事业部、同集热电事业部））根据金属无损检测时间计划表及结合实际生产情况，分别安排锅炉及汽轮机金属无损检测时间，成交供应商接到甲方通知后48h抵达采购方厂区，在采购方锅炉停炉及汽轮机停机检修计划工期内完成金属无损检测并在15天内出具相关文件报告。 - 项目内容：新阳热电事业部两台东方锅炉厂（DG75/3.82-11型）、一台华西能源工业股份有限公司（HX75/3.82-Ⅱ1型）锅炉、一台单缸直联抽背式汽轮机（CB6-3.43/2.20/1.47）的金属监督检验。以及同集热电事业部两台江西锅炉JG35-382/450型锅炉的金属监督检验。具体详见年度金属无损检测项目清单。 |
| 2 | 响应人资格要求 ## 响响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。 ## 具备有效的具有A级特种设备无损检测机构级别评定证书及CG检测机构核准证；或综合检验机构（甲类）资质。提供资质证书复印件并加盖公章。 ## *3 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判报价截止日起60天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2024年06月18日 10 时 00 分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司3楼305室 |
| 7 | 谈判时间：2024年06月18日 10 时 00 分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室 |
| 8 | 谈判规则： - 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当全员到齐与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方代表进行一轮谈判。报价方代表未到现场，应在响应报价文件中出具谈判承诺书。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。 - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。评审谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现有效最低报价相同的情况，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，或被确定为成交供应商后发现重大不符合相关规范、资格性要求的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 服务内容与要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

2 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价单位对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

3 响应文件的编制

3.1 响应函（见附件1）；

3.2报价表（见附件2）；

3.3法定代表人身份证明书（见附件3）；

3.4法人授权委托书（见附件4，报价方为法定代表人签字，则本附件不需要提供）；

3.5关于资格的声明函（见附件5）；

3.6报价方廉洁承诺书（见附件6）；

3.7质量保证和售后服务承诺书（见附件7）；

3.8谈判承诺书（见附件8）；

3.9企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件9）；

3.10企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件10）；

3.11报价方认为需要提供的其他资料（见附件11）。

4报价文件的递交

4.1报价方必须按招标公告的要求在规定的时间内将报价文件送达指定地点。

4.2迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

4.3报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的采购文件应按要求密封等，在报价截止时间前送达采购方。

5谈判与评审

5.1谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

5.1.2谈判时所有报价方需参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，应在响应报价文件中出具谈判承诺书（如附件8所示），承诺完全响应谈判文件技术及商务要求，报价维持不变。

5.1.3报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

5.1.4谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

5.1.4.1报价文件袋封面未标识和密封；

5.1.4.2报价文件密封处未加盖报价方公章；

5.1.4.3报价截止时间以后送达的报价文件。

5.1.5本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

5.1.5.1在规定谈判截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

5.1.5.2能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

5.1.5.3首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

5.1.6本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

5.2评审原则

5.2.1评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

5.2.2符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

5.2.2.1资格证明文件不全的；

5.2.2.2报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

5.2.2.3报价文件附有采购方不能接受的条件的。

5.2.3 评审谈判小组从和通过资格和符合性审查且报价最高的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

5.2.4谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，应在响应报价文件中出具谈判承诺书 。

5.2.5谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

5.2.6 响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.2.6.1响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

5.2.6.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.2.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

5.2.6.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

6合同的授予

6.1合同授予的条件

采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

6.2成交通知书

评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

6.3签订合同

6.3.1成交供应商应在接到成交通知书后10天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

6.3.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

6.3.3成交供应商不能利用各种理由进行挑剔，即不能对项目的地点、大小、难易或工作期限进行挑剔。当成交供应商第一次出现挑剔项目的现象，由采购方予以书面警告。当成交供应商第二次出现挑剔项目的现象，采购方有权中止与该成交供应商的合同。

## 第三部分  服务内容与要求

- 总则

- 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件的遗漏项目，并在报价文件中提出，报价应包含所有遗漏项目的一切费用，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

- 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

- 技术规范要求

- 本规范适用于厦门海发环保能源股份有限公司锅炉及汽轮机金属监督检验项目。它提出了本项目施工、检验、验收等方面的技术要求。

- 本规范提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但报价方应采用国内先进、可靠、成熟、经济的技术，保证提供符合本规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑采购文件中的遗漏项目，并在报价文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除采购方提出变更外，不再调整合同金额，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

- 本项目为整体招标，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效投标。

- 本规范所用标准如与报价方所采用标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

- 报价方所采购与本项目有关的配件及辅助材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。若所采购配件、辅助材料等不符合要求，采购方有权退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

- 标准和规范

本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：

（1）DL/T 438《火力发电厂金属技术监督规程》

（2）DL/T 869《火力发电厂焊接技术规程》

（3）DL/T 5210《电力建设施工质量验收及评定规程》

（4）DL/T 884《火电厂金相检验与评定技术导则》

（5）DL/T 991《电力设备金属光谱分析技术导则》

（6）DL/T 820《管道焊接接头超声波检验技术规程》

（7）DL/T  821《金属熔化焊对接接头射线检测技术和质量分级》

（8）DL/T 694《高温紧固螺栓超声波检验技术导则》

（9）DL/718《火力发电厂铸造三通、弯头超声波探伤方法》

（10）GBT231.1《金属材料 布氏硬度试验第1部分：试验方法》

（11）GB 5310《高压锅炉用无缝钢管》

（12）NB/T 47013 《承压设备无损检测》

（13）GB/T 17394.1《金属材料 里氏硬度试验 第1部分:试验方法》

（14）GB/T 13299《钢的显微组织评定方法》

（15）DLT 752《火力发电厂异种钢焊接技术规程》

（16）DL/T819《火力发电厂焊接热处理技术规程》

本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：

（1）DL/T 438《火力发电厂金属技术监督规程》

（2）DL/T 869《火力发电厂焊接技术规程》

（3）DL/T 5210《电力建设施工质量验收及评定规程》

（4）DL/T 884《火电厂金相检验与评定技术导则》

（5）DL/T 991《电力设备金属光谱分析技术导则》

（6）DL/T 820《管道焊接接头超声波检验技术规程》

（7）DL/T  821《金属熔化焊对接接头射线检测技术和质量分级》

（8）DL/T 694《高温紧固螺栓超声波检验技术导则》

（9）DL/718《火力发电厂铸造三通、弯头超声波探伤方法》

（10）GBT231.1《金属材料 布氏硬度试验第1部分：试验方法》

（11）GB 5310《高压锅炉用无缝钢管》

（12）NB/T 47013 《承压设备无损检测》

（13）GB/T 17394.1《金属材料 里氏硬度试验 第1部分:试验方法》

（14）GB/T 13299《钢的显微组织评定方法》

（15）DLT 752《火力发电厂异种钢焊接技术规程》

（16）DL/T819《火力发电厂焊接热处理技术规程》

- 年度金属无损检测项目清单

| 部门 | 部件名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新阳 | 锅筒及封头 | δ46 | Q245R | 1个 | 对封头的内外焊缝进行表面检测以及超声波检测，对筒体纵、环焊缝进行抽查，建议外壁1条，内壁1条 |
|  | 主给水管 | Φ108×6 | 20G-GB5310 | 1根 | 磁粉、射线，抽查3处 |
|  | 减温水管 | Φ57×5 | 20G-GB5310 | 1根 | 磁粉、射线，抽查3处 |
|  | 再循环水管 | Φ57×3.5 | 20G-GB5310 | 1根 | 磁粉、射线，抽查3处 |
|  | 水冷壁上集箱 | Φ273×28 | 20/GB3087-2008 | 1个 | 磁粉、超声波，抽查2处 |
|  | 水冷壁上集箱 | Φ219×16 | 20/GB3087-2008 | 4个 | 磁粉、超声波，抽查4处 |
|  | 水冷壁下集箱 | Φ219×16 | 20/GB3087-2008 | 4个 | 磁粉、超声波，抽查4处 |
|  | 蒸发管束下集箱 | Φ219×16 | 20/GB3087-2008 | 2个 | 磁粉、超声波，抽查2处 |
|  | 蒸发管束上集箱 | Φ219×20 | 20/GB3087-2008 | 2个 | 磁粉、超声波，抽查2处 |
|  | 集中下降管 | Φ325×25 | 20/GB3087-2008 | 2根 | 磁粉、超声波，抽查2处 |
|  | 蒸发管束下降管 | Φ219×12 | 20/GB3087-2008 | 2根 | 磁粉、超声波，抽查2处 |
|  | 下水连接管 | Φ108×4.5 | 20/GB3087-2008 | 14根 | 磁粉、射线，抽查14处 |
|  | 汽水引出管I | Φ108×4.5 | 20/GB3087-2008 | 8根 | 磁粉、射线，抽查8处 |
|  | 汽水引出管II | Φ133×6 | 20/GB3087-2008 | 14根 | 磁粉、射线，抽查14处 |
|  | 省煤器集箱 | Φ168×16 | 20/GB3087-2008 | 2个 | 磁粉、超声波，抽查2处 |
|  | 给水引入管 | Φ108×8 | 20/GB3087-2008 | 1根 | 磁粉、射线，抽查2处 |
|  | 饱和蒸汽引出管I | Φ108×4.5 | 20/GB3087-2008 | 6根 | 磁粉、射线，抽查6处 |
|  | 混合集箱 | Φ219×16 | 20/GB3087-2008 | 1个 | 磁粉、超声波，抽查1处 |
|  | 饱和蒸汽引出管II | Φ133×6 | 20/GB3087-2008 | 3根 | 磁粉、射线，抽查3处 |
|  | 低过进口集箱 | Φ219×16 | 20/GB3087-2008 | 1个 | 磁粉、超声波，抽查1处 |
|  | 喷水减温器 | Φ273×20 | 12Cr1MoVG | 1级 | 磁粉、超声波、硬度、金相各抽查1点 |
|  | 高过出口集箱 | Φ219×16 | 12Cr1MoVG | 1个 | 磁粉、超声波、硬度、金相各抽查1点 |
|  | 过热蒸汽连接管 | Φ133×10 | 12Cr1MoVG | 4根 | 磁粉、射线、硬度、金相各抽查4点 |
|  | 集汽集箱 | Φ273×20 | 12Cr1MoVG | 1个 | 磁粉、超声波、硬度、金相各抽查1点 |
|  | 水冷壁管子 | Φ60×5 | 20/GB3087-2008 | 200根 | 视运行情况，决定是否进行测厚，射线（预计20根）、选择运行温度较高的区域割管送样分析（2根），进行硬度、拉伸、金相等检测 |
|  | 蒸发管束 | Φ32×4 | 20G-GB5310-2017 | （54×4）×2（前后各216根） | 射线（预计20根） |
|  | 省煤器管 | Φ32×3.5 | 20/GB3087-2008 | 45排 | 射线（预计5根），割管取样（1根）检查管内结垢、腐蚀情况 |
|  | 低温过热器蛇形管 | Φ42×4.5 | 12Cr1MoVG | 55排 | 射线（预计5根） |
|  | 高温过热器蛇形管 | Φ42×4.5 | 12Cr1MoVG | 55排 | 射线（预计5根） |
|  | 支吊架 |  |  | 角焊缝约60道 | 角焊缝磁粉检测（MT） |
|  | 新阳备用 |  |  | 50张片 | 对接焊缝射线检测（RT） |
|  |  |  |  | 60个 | 磁粉检测 |
|  |  |  |  | 60个 | 渗透检测 |
|  |  |  |  | 50个 | 光谱 |
|  | 主蒸汽管道 | Ф325x13 Ф273x11 Ф219x9 Ф159x7 | 20# GB/T3087-82 20G GB5310-2017 | 10个 | 10%抽查，超声、磁粉、测厚 |
|  | 汽机导汽管道 | Ф377x22 Ф273x18 | 15CrMoG | 10个 | 10%抽查，超声、磁粉、测厚、金相 |
|  | 导汽管道法兰 | DN350 DN250 | 20CrMo | 1个 | 10%，表面 |
|  | 主蒸汽隔离阀 | DN300 | ZG1Cr5Mo | 1个 | 表面检验 |
|  | 自动主汽阀 | DN350 | 阀体、阀盖 ZG20CrMo（QI）（Zh.Q） | 1个 | 表面检验 |
|  | 汽缸本体 |  | ZG20CrMo |  | 表面检验 |
|  | 汽缸螺栓 | M76 x 4 x 470 | 35CrMo | 10个 | 100%超声、光谱,30%硬度，10%金相 |
|  | 蒸汽室压盖螺栓 | M36 x 3 | 25Cr2MoV | 10个 | 100%超声、光谱,30%硬度，10%金相 |
| 同集 | 主蒸汽管 | Φ159*6/Φ273*9/Φ219*7 | 15CrMoG | Φ159*6（2根共约20道对接焊缝）/ Φ273*9（2根共约7道对接焊缝）/ Φ219*7（2根共约20道对接焊缝） | 对接焊缝射线检测（RT） |
|  |  |  |  | 角焊缝约14道 | 角焊缝磁粉检测（MT） |
|  | 锅筒到包墙过热器上集管连接管 | Φ108*4.5 | 20G | 8根共约32道对接焊缝 | 对接焊缝射线检测（RT） |
|  |  |  |  | 8根共约角焊缝约16道 | 角焊缝磁粉检测（MT） |
|  | 包墙过热器下集箱至低温过热器进口集箱连接管 | Φ89*4.5 | 20G | 16根共约32道对接焊缝 | 对接焊缝射线检测（RT） |
|  |  |  |  | 16根共约角焊缝约32道 | 角焊缝磁粉检测（MT） |
|  | 低温过热器出口集箱至减温器 | Φ273*16 | 12Cr1MoVG | 2根共约4道对接焊缝 | 对接焊缝射线检测（RT） |
|  | 减温器至高温过热器进口集箱连接管 | Φ273*16 | 12Cr1MoVG | 2根共约4道对接焊缝 | 对接焊缝射线检测（RT） |
|  | 高温过热器出口集箱至集汽集箱 | Φ108*4.5 | 20G | 10根共约30道对接焊缝 | 对接焊缝射线检测（RT） |
|  |  |  |  | 10根共约角焊缝约20道 | 角焊缝磁粉检测（MT） |
|  | 支吊架 |  |  | 角焊缝约30道 | 角焊缝磁粉检测（MT） |
|  | 锅筒 | Φ1400*42 | 20G | 角焊缝约40道 | 角焊缝磁粉检测（MT） |
|  |  |  |  |  | 对接焊缝超声检测（UT） |
|  | 高温过热器进出口集箱、集汽集箱及高过管 |  | 12Cr1MoVG | 50处 | 硬度检测 |
|  | 高温过热器进出口集箱、集汽集箱及高过管（材质） |  | 12Cr2MoVG | 10处 | 金相检测 |
|  | 同集备用 |  |  | 50张片 | 对接焊缝射线检测（RT） |
|  |  |  |  | 50个 | 光谱 |

说明：上述工程量为预估工程量，检验包含人工打磨。按实际发生工程量结算。

5 金属无损检测时间计划表

| 部门 | 项目名称 | 计划开展时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新阳事业部 | 1#锅炉 | 2025年5月 | 结合锅炉内检部验 |
|  | 2#锅炉 | 2024年10月 | 结合锅炉内检部验 |
|  | 3#锅炉 | 2025年6月 | 结合锅炉内检部验 |
|  | 主蒸汽管道 | 2025年2月（春节期间） | 结合主蒸汽管道检验 |
|  | 汽轮机 | 2024年10月 | 结合汽轮机检修 |
| 同集事业部 | 1#锅炉 | 2025年3月 | 结合锅炉内检部验 |
|  | 2#锅炉 | 2025年5月 | 结合锅炉外检部验 |
|  | 主蒸汽管道 | 2025年5月 | 结合主蒸汽管道检验 |

说明：上述为计划时间，并与实际设备运行情况相结合开展工作。

- 6 技术要求

- 6.1.严格按照适用标准和规范开展工作。

## 6.2.报价方应做好本项目实施过程资料的整理工作，符合采购方归档要求，并及时提供给采购方。同时根据甲方提供的检测方案在满足最新国家、行业有关标准、规范、导则的基础上进行补充完善，及时调整检测方案。

## 6.3.射线检测要求、检测比例、检测位置、合格评定标准需依照设计文件、相关法规或合同规定执行，若采购方另有要求，则依双方协议确定。

## 6.4.采购方有权根据现场检修需要，要求报价方配备射线源设备用于现场检验工作，射线源设备的保存、输送、备案等相关安全事项由报价方负责，且必须满足国家相关要求。相关费用均含在合同总报价中。

## 6.5.压力管道检测报告无设计图的需要附单线图，标明检测焊口编号；锅炉、压力容器检测报告需要附简图标明检测焊缝编号及缺陷位置。

- 6.6.检测部位要求：

- 6.6.1.焊口的表面清理必须符合无损检测要求，本项目包括金属检测过程中的所有打磨工作。

- 6.6.2.特殊检测表面清理(金相、测厚、硬度、光谱等)工作由报价方负责。

- 6.7.放射源要求

## (1)本工程射线检测采用X射线。

## (2)X射线不同厚度及材料最高允许电压值不得超过相关规定。

- 6.8.底片要求：照相底片应使用工业用放射线照相底片第C4 类或第 C5类。

- 6.9.射线检测要求

- 6.9.1.放射卫生防护应符合《电离辐射防护与辐射源安全标准》GB18871、《工业X射线探伤放射卫生防护标准》GB16357有关规定。

- 6.9.2.现场进行射线检测时，应按GB 16357的规定划定控制区和管理区，并应设置警告标志。

- 6.9.3.现场检测时，检测工作人员应须携带辐射线测量仪以便随时侦测，且应佩戴个人剂量计，并应携带射线报警仪，涉及高处作业必须按要求挂好安全带及防坠器。

- 6.10.射线检测报告内容至少应包括：被检管线情况(工程编号、规格、材质、桩号、焊口编号等)；检测条件及工艺(仪器、胶片、增感方式、像质计、透照方式、检测标准等)；报告人(级别)、审核人(级别)、检测结论、报告日期及检测单位盖章等，施工完成后，检测报告应在15天之内完成。

- 6.11.焊缝的射线检测或超声波检测应及时进行。当抽样检测时，按规定的比例进行抽查，检测位置应由采购方质检人员确定。

- 7人员配置及组织

- 7.1.报价方应按采购文件的要求配置数量足够、专业齐全、结构合理的服务团队进行工作。其中须指定人员作为本服务项目团队的负责人。

- 7.2.报价方的工作人员应具有与本项目技术要求相适应的技术水平、管理水平和相应资质。

- 7.3.除非采购方书面同意，报价方不得更换工作人员。如需更换，应以同等或更高条件的人员取代需更换的人员。

- 7.4.当采购方有合理理由认为任何工作人员不符合本项目要求时，采购方有权要求报价方更换，报价方应无条件执行。

- 7.5.人员总数及要求：报价方现场配备的检测人员不少于4人，因现场工作需要增加人员时，报价方须在12小时之内组织到位，所产生的费用由报价方负责。

- 7.6.人员结构及要求

7.6.1 项目经理：项目经理1人。

7.6.2专业人员：检测人员不少于3人，兼职安全员1人。因现场工作需要增加人员时，报价方须在12小时之内组织到位，所产生的费用由报价方负责。

7.6.3 人员年龄要求：报价方现场所有人员年龄18岁以上55岁以下，应具备一定的电厂现场实践经验，所有人员应当身体健康，并提供书面体检合格证明。兼职安全员必须年龄在50岁以下，男性。

7.6.4 项目经理要求

7.6.4.1 安全：属于投标项目的现场安全的第一责任人，熟悉电力安规，了解电力系统安反措的各项要求，及时掌控现场的安全状况。

7.6.4.2 技能：中专及以上学历，必须持有国家质量监督检验检疫总局颁发RTⅢ证件，熟悉掌握电力安全的各项要求，掌握安规，熟悉对电力系统安、反措的各项要求。

7.6.5 兼职安全员要求

7.6.5.1 安全：熟悉掌握电力安全的各项要求，掌握安规，熟悉对电力系统安反措的各项要求。及时掌控现场的安全状况，并将安全动态及时汇报采购方。

7.6.5.2 技能：中专及以上学历，必须取得国家相应安全监督检查机构颁发的安全生产人员资格证。必须具有国家认可的安全资质证书。

7.6.6 检验人员

7.6.6.1 安全：熟悉和掌握机械、电气安全知识，了解安规规定的热力机械部分及电气部分的相关内容。

7.6.6.2 技能：必须至少持有无损检测RTⅡ级证书1人，持无损检测RT I级证书2人，持无损检测UTⅡ级证书1人，持无损检测PT Ⅱ级证书、无损检测MT Ⅱ级证书1人。同时在以上3人中须有1人具备持有光谱中级证书和1人具备持有金相中级证书。1人掌握基本CAD操作水平，能绘制管道单线图。

- 8  器械、工具及材料

8.1 本项目所涉及的设备、工器具、仪器仪表、安全防护措施等均由报价方负责提供。

8.2 消耗性材料由报价方负责提供，并已含在合同总价中。消耗性材料的划分按消耗性材料划分表规定执行。报价方负责购置的消耗性材料必须选用正规厂家的合格产品，采购方管理人员有权对这些材料的来源和质量进行检查和确认，并有权要求报价方停止使用其中的不合格材料。如果因为选用劣质材料而造成检修返工或质量事故，责任由报价方负责。

消耗性材料划分如下：

| 序号 | 名称规格 | 序号 | 名称规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 着色检测剂 | 14 | 磁悬液 |
| 2 | 磁粉膏 | 15 | 砂纸 |
| 3 | 反差增强剂 | 16 | 砂轮片、钢刷轮 |
| 4 | 喷壶 | 17 | 研磨膏 |
| 5 | 卫生纸 | 18 | 侵蚀液用化学品 |
| 6 | 记号笔 | 19 | 棉纱头 |
| 7 | 铅字 | 20 | 白棉布 |
| 8 | 增感屏 | 21 | 医用胶布 |
| 9 | 象质计 | 22 | 金相砂纸 |
| 10 | 显影液 | 23 | 沟槽对比试块 |
| 11 | 定影液 | 24 | 研磨膏 |
| 12 | 暗袋 | 25 | 侵蚀液用化学品 |
| 13 | 射线胶片 | 26 | 其他相关检验所需消耗性材料 |

8.3 报价方所用的电动工器具、临时电源、线盘、仪器仪表、特种设备等必须符合相关规定，校验合格。

8.4 检测设备和器材应符合其相应的产品标准规定，其性能应满足《承压设备无损检测》NB-T47013中规定的有关要求并提供证明文件。对于可反复使用的无损检测设备和灵敏度相关器材，为确保其工作性能持续符合《承压设备无损检测》NB-T47013要求，应定期进行检定、校准或核查。

- 9质量要求及售后服务

报价方应在报价文件中提供详细的质量保证承诺书，承诺所提供的结论报告的准确性和可靠性，并加盖报价方公章。

## 9.1 检验标准

9.1.1 射线检测底片质量合格率100%。

9.1.2 超声波检测数据完整率100%。

9.1.3 检测指令执行率100%。

9.1.4 检测评定准确率100%。

9.1.5检测工作结束后15天内提交检测报告。报告应满足DL／T 869《火力发电厂焊接技术规程》和NB/T47013《承压设备无损检测》标准的要求。检测报告一式三份，同时提供电子版。

- 10项目验收

## 10.1 成交供应商应承诺确保按合同要求进行施工，按相关的国家标准和行业规范要求，采用先进的技术措施和手段，采用合格的工具和材料，完成项目内容，保证项目质量。直至通过采购方验收并交付采购方使用。

## 10.2 成交供应商所提供的项目过程资料应完整、真实、可靠，成果报告文字简洁、表达准确，图像清晰无误，附件齐全。

## 10.3 本项目所有技术成果属于采购方所有。项目完成后，成交供应商应按要求将形成的过程资料、相关文件全部移交采购方，协助采购方进行资料归档，并对采购方负有技术培训责任。

## 10.4 成交供应商完成技术服务工作后，双方共同按照以下方式进行验收：采购方负责组织相关项目执行的技术人员对现场工作进行初步验收，验收通过后采购方对报价方提交的技术服务报告等验收文件签字确认，作为合同验收的最终文件。

## 10.5 成交供应商应向采购方提交的验收材料包括但不限于：

## 10.5.1 检测报告一式三份；

## 10.5.2 报价方单位要求的工程竣工验收资料。

## 10.6 施工验收标准应符合相应的中华人民共和国国家标准及谈判文件规定的技术要求，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

## 10.7 验收依据：谈判文件、报价文件及最新国家、行业有关标准、规范、导则等均为验收依据。

- 11报价方式及付款方式

11.1 报价方须以人民币报价，报价应含施工费、辅材费、人工费、措施费、税费等至检验合格后交付采购方使用的全部费用。工程量按实结算。报价为含税报价，税率为6％增值税专用发票，未说明是否含税报价一律视为含税价。

11.2 付款方式

## 11.2.1 合同正式签订生效，成交供应商完成单台锅炉或汽轮机项目检测并提交完整的检测报告，双方核对工程量并确认结算金额，采购方收到成交供应商对应款项增值税专用发票后，10个工作日内采购方支付成交供应商至结算金额的100%款项。

- 12其他事项

12.1 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

12.2 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

12.3 报价方认为需采购方配合的事宜。

12.4 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

12.5 成交供应商必须于成交通知书发出之日起，10日内领取成交通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

12.6 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

12.7 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

12.8 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与采购文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司     住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

厦门同集热电有限公司             住所地：厦门市同安区美禾三路399号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方锅炉及汽轮机金属监督检验项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

- 项目概况

- 项目名称：锅炉及汽轮机金属监督检验项目。

- 项目地点：新阳热电事业部厂区、同集热电事业部厂区。

- 项目内容：新阳热电事业部两台东方锅炉厂（DG75/3.82-11型）、一台华西能源工业股份有限公司（HX75/3.82-Ⅱ1型）锅炉、一台单缸直联抽背式汽轮机（CB6-3.43/2.20/1.47）的金属监督检验。以及同集热电事业部两台江西锅炉JG35-382/450型锅炉的金属监督检验。

- 工期要求：合同签订生效后，甲方（新阳热电事业部、同集热电事业部）根据金属无损检测时间计划表及结合实际生产情况，分别安排锅炉及汽轮机金属无损检测时间，乙方接到甲方通知后48h抵达甲方厂区，在甲方锅炉停炉及汽轮机停机检修计划工期内完成金属无损检测并在15天内出具相关文件报告。

- 服务周期：合同签订之日起一年。

- 合同价款及付款方式

- 合同价款：人民币          元 ，含6%税率增值税专用发票；合同执行期间如遇税率调整，按合同不含税单价（原合同单价/1.06）套用新税率计取合同结算价款。

- 中标单价：

| 部门 | 部件名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 检测方法 | 单价/元 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新阳 | 锅筒及封头 | δ46 | Q245R | 1个 | 对封头的内外焊缝进行表面检测以及超声波检测，对筒体纵、环焊缝进行抽查，建议外壁1条，内壁1条 |  |  |
|  | 主给水管 | Φ108×6 | 20G-GB5310 | 1根 | 磁粉、射线，抽查3处 |  |  |
|  | 减温水管 | Φ57×5 | 20G-GB5310 | 1根 | 磁粉、射线，抽查3处 |  |  |
|  | 再循环水管 | Φ57×3.5 | 20G-GB5310 | 1根 | 磁粉、射线，抽查3处 |  |  |
|  | 水冷壁上集箱 | Φ273×28 | 20/GB3087-2008 | 1个 | 磁粉、超声波，抽查2处 |  |  |
|  | 水冷壁上集箱 | Φ219×16 | 20/GB3087-2008 | 4个 | 磁粉、超声波，抽查4处 |  |  |
|  | 水冷壁下集箱 | Φ219×16 | 20/GB3087-2008 | 4个 | 磁粉、超声波，抽查4处 |  |  |
|  | 蒸发管束下集箱 | Φ219×16 | 20/GB3087-2008 | 2个 | 磁粉、超声波，抽查2处 |  |  |
|  | 蒸发管束上集箱 | Φ219×20 | 20/GB3087-2008 | 2个 | 磁粉、超声波，抽查2处 |  |  |
|  | 集中下降管 | Φ325×25 | 20/GB3087-2008 | 2根 | 磁粉、超声波，抽查2处 |  |  |
|  | 蒸发管束下降管 | Φ219×12 | 20/GB3087-2008 | 2根 | 磁粉、超声波，抽查2处 |  |  |
|  | 下水连接管 | Φ108×4.5 | 20/GB3087-2008 | 14根 | 磁粉、射线，抽查14处 |  |  |
|  | 汽水引出管I | Φ108×4.5 | 20/GB3087-2008 | 8根 | 磁粉、射线，抽查8处 |  |  |
|  | 汽水引出管II | Φ133×6 | 20/GB3087-2008 | 14根 | 磁粉、射线，抽查14处 |  |  |
|  | 省煤器集箱 | Φ168×16 | 20/GB3087-2008 | 2个 | 磁粉、超声波，抽查2处 |  |  |
|  | 给水引入管 | Φ108×8 | 20/GB3087-2008 | 1根 | 磁粉、射线，抽查2处 |  |  |
|  | 饱和蒸汽引出管I | Φ108×4.5 | 20/GB3087-2008 | 6根 | 磁粉、射线，抽查6处 |  |  |
|  | 混合集箱 | Φ219×16 | 20/GB3087-2008 | 1个 | 磁粉、超声波，抽查1处 |  |  |
|  | 饱和蒸汽引出管II | Φ133×6 | 20/GB3087-2008 | 3根 | 磁粉、射线，抽查3处 |  |  |
|  | 低过进口集箱 | Φ219×16 | 20/GB3087-2008 | 1个 | 磁粉、超声波，抽查1处 |  |  |
|  | 喷水减温器 | Φ273×20 | 12Cr1MoVG | 1级 | 磁粉、超声波、硬度、金相各抽查1点 |  |  |
|  | 高过出口集箱 | Φ219×16 | 12Cr1MoVG | 1个 | 磁粉、超声波、硬度、金相各抽查1点 |  |  |
|  | 过热蒸汽连接管 | Φ133×10 | 12Cr1MoVG | 4根 | 磁粉、射线、硬度、金相各抽查4点 |  |  |
|  | 集汽集箱 | Φ273×20 | 12Cr1MoVG | 1个 | 磁粉、超声波、硬度、金相各抽查1点 |  |  |
|  | 水冷壁管子 | Φ60×5 | 20/GB3087-2008 | 200根 | 视运行情况，决定是否进行测厚，射线（预计20根）、选择运行温度较高的区域割管送样分析（2根），进行硬度、拉伸、金相等检测 |  |  |
|  | 蒸发管束 | Φ32×4 | 20G-GB5310-2017 | （54×4）×2（前后各216根） | 射线（预计20根） |  |  |
|  | 省煤器管 | Φ32×3.5 | 20/GB3087-2008 | 45排 | 射线（预计5根），割管取样（1根）检查管内结垢、腐蚀情况 |  |  |
|  | 低温过热器蛇形管 | Φ42×4.5 | 12Cr1MoVG | 55排 | 射线（预计5根） |  |  |
|  | 高温过热器蛇形管 | Φ42×4.5 | 12Cr1MoVG | 55排 | 射线（预计5根） |  |  |
|  | 支吊架 |  |  | 角焊缝约60道 | 角焊缝磁粉检测（MT） |  |  |
|  | 新阳备用 |  |  | 50张片 | 对接焊缝射线检测（RT） |  |  |
|  |  |  |  | 60个 | 磁粉检测 |  |  |
|  |  |  |  | 60个 | 渗透检测 |  |  |
|  |  |  |  | 50个 | 光谱 |  |  |
|  | 主蒸汽管道 | Ф325x13 Ф273x11 Ф219x9 Ф159x7 | 20# GB/T3087-82 20G GB5310-2017 | 10个 | 10%抽查，超声、磁粉、测厚 |  |  |
|  | 汽机导汽管道 | Ф377x22 Ф273x18 | 15CrMoG | 10个 | 10%抽查，超声、磁粉、测厚、金相 |  |  |
|  | 导汽管道法兰 | DN350 DN250 | 20CrMo | 1个 | 10%，表面 |  |  |
|  | 主蒸汽隔离阀 | DN300 | ZG1Cr5Mo | 1个 | 表面检验 |  |  |
|  | 自动主汽阀 | DN350 | 阀体、阀盖 ZG20CrMo（QI）（Zh.Q） | 1个 | 表面检验 |  |  |
|  | 汽缸本体 |  | ZG20CrMo |  | 表面检验 |  |  |
|  | 汽缸螺栓 | M76 x 4 x 470 | 35CrMo | 10个 | 100%超声、光谱,30%硬度，10%金相 |  |  |
|  | 蒸汽室压盖螺栓 | M36 x 3 | 25Cr2MoV | 10个 | 100%超声、光谱,30%硬度，10%金相 |  |  |
| 同集 | 主蒸汽管 | Φ159*6/Φ273*9/Φ219*7 | 15CrMoG | Φ159*6（2根共约20道对接焊缝）/ Φ273*9（2根共约7道对接焊缝）/ Φ219*7（2根共约20道对接焊缝） | 对接焊缝射线检测（RT） |  |  |
|  |  |  |  | 角焊缝约14道 | 角焊缝磁粉检测（MT） |  |  |
|  | 锅筒到包墙过热器上集管连接管 | Φ108*4.5 | 20G | 8根共约32道对接焊缝 | 对接焊缝射线检测（RT） |  |  |
|  |  |  |  | 8根共约角焊缝约16道 | 角焊缝磁粉检测（MT） |  |  |
|  | 包墙过热器下集箱至低温过热器进口集箱连接管 | Φ89*4.5 | 20G | 16根共约32道对接焊缝 | 对接焊缝射线检测（RT） |  |  |
|  |  |  |  | 16根共约角焊缝约32道 | 角焊缝磁粉检测（MT） |  |  |
|  | 低温过热器出口集箱至减温器 | Φ273*16 | 12Cr1MoVG | 2根共约4道对接焊缝 | 对接焊缝射线检测（RT） |  |  |
|  | 减温器至高温过热器进口集箱连接管 | Φ273*16 | 12Cr1MoVG | 2根共约4道对接焊缝 | 对接焊缝射线检测（RT） |  |  |
|  | 高温过热器出口集箱至集汽集箱 | Φ108*4.5 | 20G | 10根共约30道对接焊缝 | 对接焊缝射线检测（RT） |  |  |
|  |  |  |  | 10根共约角焊缝约20道 | 角焊缝磁粉检测（MT） |  |  |
|  | 支吊架 |  |  | 角焊缝约30道 | 角焊缝磁粉检测（MT） |  |  |
|  | 锅筒 | Φ1400*42 | 20G | 角焊缝约40道 | 角焊缝磁粉检测（MT） |  |  |
|  |  |  |  |  | 对接焊缝超声检测（UT） |  |  |
|  | 高温过热器进出口集箱、集汽集箱及高过管 |  | 12Cr1MoVG | 50处 | 硬度检测 |  |  |
|  | 高温过热器进出口集箱、集汽集箱及高过管（材质） |  | 12Cr2MoVG | 10处 | 金相检测 |  |  |
|  | 同集备用 |  |  | 50张片 | 对接焊缝射线检测（RT） |  |  |
|  |  |  |  | 50个 | 光谱 |  |  |

- 付款方式

（1）合同签订生效，乙方完成单台锅炉或汽轮机项目检测并提交完整的检测报告，双方核对工程量并确认结算金额，甲方收到乙方对应款项增值税专用发票后，10个工作日内甲方支付乙方至结算金额的100%款项。（若国家税率调整，含税价应做相应调整）。

（2）合同履约金：原投标保证金人民币2000元整转为合同履约保证金，待合同履约结束后15个工作日内无息退还。

- 材料和设备供应方式

本项目采用综合报价包干方式。项目所需耗材、设备均由乙方负责提供。乙方供应的耗材、设备应保证质量，符合设计要求，所有耗材、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。材料进场前须经甲方验收后方可进场，若因乙方使用假冒伪劣材料造成工程质量问题，乙方除赔偿甲方直接和间接经济损失外，且无条件返修至合格标准，同时乙方还应支付给甲方合同结算总价15%的违约金。

- 双方现场代表

## 4.1 甲方代表：                职务：

## 职务：

## 4.2 乙方代表：                职务:

- 验收质量要求

## 5.1 乙方应承诺确保按合同要求进行施工，按相关的国家标准和行业规范要求，采用先进的技术措施和手段，采用合格的工具和材料，完成项目内容，保证项目质量。直至通过甲方验收并交付甲方使用。

## 5.2 乙方所提供的项目过程资料应完整、真实、可靠，成果报告文字简洁、表达准确，图像清晰无误，附件齐全。

## 5.3 本项目所有技术成果属于甲方所有。项目完成后，乙方应按要求将形成的过程资料、相关文件全部移交甲方，协助甲方进行资料归档，并对甲方负有技术培训责任。

## 5.4 乙方完成技术服务工作后，双方共同按照以下方式进行验收：甲方负责组织相关项目执行的技术人员对现场工作进行初步验收，验收通过后甲方对乙方提交的技术服务报告等验收文件签字确认，作为合同验收的最终文件。

## 5.5 乙方应向甲方提交的验收材料包括但不限于：

## 5.5.1 检测报告一式三份；

## 5.5.2 甲方单位要求的工程竣工验收资料。

## 5.6 施工验收标准应符合相应的中华人民共和国国家标准及谈判文件规定的技术要求，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

## 5.7 验收依据：谈判文件、报价文件及最新国家、行业有关标准、规范、导则等均为验收依据。

- 双方责任

## 6.1 甲方责任

## 6.1.1 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底。

## 6.1.2 向乙方提供完成技术服务项目所必需的数据和资料。

## 6.2 乙方责任

## 6.2.1 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

## 6.2.2 乙方负责现场所有设备材料的保管，如有失窃由乙方负责。

## 6.2.3 乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

## 6.2.4 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程

## 6.2.5 乙方应根据甲方提供的检测方案在满足最新国家、行业有关标准、规范、导则的基础上进行补充完善，及时调整检测方案。

## 6.2.5 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

## 7.1 合同一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，合同另一方有权要求对方承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。

## 7.2 项目如因乙方责任不能按合同规定的工期交付使用，采购方按延误天数每天扣除合同结算价的3％的违约金。逾期7日，甲方有权解除协议，并有权要求乙方损失赔偿。

- 纠份解决办法

## 本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效与终止

## 9.1 本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。合同一式六份，甲方持有四份，乙方持两份，具有同等的法律效力。

## 9.2 合同订立时间:　    　年  　月    日

## 9.3 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

双方签署页：（以下无正文）

| 甲方 |  | 乙方 |
| --- | --- | --- |
| 一、厦门海发环保能源股份有限公司 地址：厦门市海沧区阳光西路288号 法定代表人： 经办人： 开户银行： 账号： 经办人： 联系电话： | 二、厦门同集热电有限公司 地址：厦门市同安区美禾三路399号 法定代表人： 经办人： 开户银行： 账号： 经办人： 联系电话：： | 公司名称： 地址： 法定代表人： 经办人： 开户银行： 账号： 经办人： 联系电话： |

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 锅炉及汽轮机金属监督检验项目

- 竞争性谈判文件

项 目 编 号：HFHB-G2024-16

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2025 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价方为法定代表人签字，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 质量保证和售后服务承诺书（见附件7）；

- 谈判承诺书（见附件8，谈判代表未出席，则需提供）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件9）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件10）；

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件11）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了厦门海发环保能源股份有限公司锅炉及汽轮机金属监督检验 项目的谈判文件全部内容，愿意以附件2中的报价，含6％增值税专用发票。工期  完全满足采购文件要求  ，按照采购文件、合同和技术规范等承接锅炉及汽轮机金属监督检验任务 。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本维修项目提供优质服务，工程及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方承诺在合同执行期间如遇税率调整，按合同不含税单价（原合同单价/1.06）套用新税率计取合同结算价款。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表

| 部门 | 部件名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 检测方法 | 单价/元 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新阳 | 锅筒及封头 | δ46 | Q245R | 1个 | 对封头的内外焊缝进行表面检测以及超声波检测，对筒体纵、环焊缝进行抽查，建议外壁1条，内壁1条 |  |  |
|  | 主给水管 | Φ108×6 | 20G-GB5310 | 1根 | 磁粉、射线，抽查3处 |  |  |
|  | 减温水管 | Φ57×5 | 20G-GB5310 | 1根 | 磁粉、射线，抽查3处 |  |  |
|  | 再循环水管 | Φ57×3.5 | 20G-GB5310 | 1根 | 磁粉、射线，抽查3处 |  |  |
|  | 水冷壁上集箱 | Φ273×28 | 20/GB3087-2008 | 1个 | 磁粉、超声波，抽查2处 |  |  |
|  | 水冷壁上集箱 | Φ219×16 | 20/GB3087-2008 | 4个 | 磁粉、超声波，抽查4处 |  |  |
|  | 水冷壁下集箱 | Φ219×16 | 20/GB3087-2008 | 4个 | 磁粉、超声波，抽查4处 |  |  |
|  | 蒸发管束下集箱 | Φ219×16 | 20/GB3087-2008 | 2个 | 磁粉、超声波，抽查2处 |  |  |
|  | 蒸发管束上集箱 | Φ219×20 | 20/GB3087-2008 | 2个 | 磁粉、超声波，抽查2处 |  |  |
|  | 集中下降管 | Φ325×25 | 20/GB3087-2008 | 2根 | 磁粉、超声波，抽查2处 |  |  |
|  | 蒸发管束下降管 | Φ219×12 | 20/GB3087-2008 | 2根 | 磁粉、超声波，抽查2处 |  |  |
|  | 下水连接管 | Φ108×4.5 | 20/GB3087-2008 | 14根 | 磁粉、射线，抽查14处 |  |  |
|  | 汽水引出管I | Φ108×4.5 | 20/GB3087-2008 | 8根 | 磁粉、射线，抽查8处 |  |  |
|  | 汽水引出管II | Φ133×6 | 20/GB3087-2008 | 14根 | 磁粉、射线，抽查14处 |  |  |
|  | 省煤器集箱 | Φ168×16 | 20/GB3087-2008 | 2个 | 磁粉、超声波，抽查2处 |  |  |
|  | 给水引入管 | Φ108×8 | 20/GB3087-2008 | 1根 | 磁粉、射线，抽查2处 |  |  |
|  | 饱和蒸汽引出管I | Φ108×4.5 | 20/GB3087-2008 | 6根 | 磁粉、射线，抽查6处 |  |  |
|  | 混合集箱 | Φ219×16 | 20/GB3087-2008 | 1个 | 磁粉、超声波，抽查1处 |  |  |
|  | 饱和蒸汽引出管II | Φ133×6 | 20/GB3087-2008 | 3根 | 磁粉、射线，抽查3处 |  |  |
|  | 低过进口集箱 | Φ219×16 | 20/GB3087-2008 | 1个 | 磁粉、超声波，抽查1处 |  |  |
|  | 喷水减温器 | Φ273×20 | 12Cr1MoVG | 1级 | 磁粉、超声波、硬度、金相各抽查1点 |  |  |
|  | 高过出口集箱 | Φ219×16 | 12Cr1MoVG | 1个 | 磁粉、超声波、硬度、金相各抽查1点 |  |  |
|  | 过热蒸汽连接管 | Φ133×10 | 12Cr1MoVG | 4根 | 磁粉、射线、硬度、金相各抽查4点 |  |  |
|  | 集汽集箱 | Φ273×20 | 12Cr1MoVG | 1个 | 磁粉、超声波、硬度、金相各抽查1点 |  |  |
|  | 水冷壁管子 | Φ60×5 | 20/GB3087-2008 | 200根 | 视运行情况，决定是否进行测厚，射线（预计20根）、选择运行温度较高的区域割管送样分析（2根），进行硬度、拉伸、金相等检测 |  |  |
|  | 蒸发管束 | Φ32×4 | 20G-GB5310-2017 | （54×4）×2（前后各216根） | 射线（预计20根） |  |  |
|  | 省煤器管 | Φ32×3.5 | 20/GB3087-2008 | 45排 | 射线（预计5根），割管取样（1根）检查管内结垢、腐蚀情况 |  |  |
|  | 低温过热器蛇形管 | Φ42×4.5 | 12Cr1MoVG | 55排 | 射线（预计5根） |  |  |
|  | 高温过热器蛇形管 | Φ42×4.5 | 12Cr1MoVG | 55排 | 射线（预计5根） |  |  |
|  | 支吊架 |  |  | 角焊缝约60道 | 角焊缝磁粉检测（MT） |  |  |
|  | 新阳备用 |  |  | 50张片 | 对接焊缝射线检测（RT） |  |  |
|  |  |  |  | 60个 | 磁粉检测 |  |  |
|  |  |  |  | 60个 | 渗透检测 |  |  |
|  |  |  |  | 50个 | 光谱 |  |  |
|  | 主蒸汽管道 | Ф325x13 Ф273x11 Ф219x9 Ф159x7 | 20# GB/T3087-82 20G GB5310-2017 | 10个 | 10%抽查，超声、磁粉、测厚 |  |  |
|  | 汽机导汽管道 | Ф377x22 Ф273x18 | 15CrMoG | 10个 | 10%抽查，超声、磁粉、测厚、金相 |  |  |
|  | 导汽管道法兰 | DN350 DN250 | 20CrMo | 1个 | 10%，表面 |  |  |
|  | 主蒸汽隔离阀 | DN300 | ZG1Cr5Mo | 1个 | 表面检验 |  |  |
|  | 自动主汽阀 | DN350 | 阀体、阀盖 ZG20CrMo（QI）（Zh.Q） | 1个 | 表面检验 |  |  |
|  | 汽缸本体 |  | ZG20CrMo |  | 表面检验 |  |  |
|  | 汽缸螺栓 | M76 x 4 x 470 | 35CrMo | 10个 | 100%超声、光谱,30%硬度，10%金相 |  |  |
|  | 蒸汽室压盖螺栓 | M36 x 3 | 25Cr2MoV | 10个 | 100%超声、光谱,30%硬度，10%金相 |  |  |
| 同集 | 主蒸汽管 | Φ159*6/Φ273*9/Φ219*7 | 15CrMoG | Φ159*6（2根共约20道对接焊缝）/ Φ273*9（2根共约7道对接焊缝）/ Φ219*7（2根共约20道对接焊缝） | 对接焊缝射线检测（RT） |  |  |
|  |  |  |  | 角焊缝约14道 | 角焊缝磁粉检测（MT） |  |  |
|  | 锅筒到包墙过热器上集管连接管 | Φ108*4.5 | 20G | 8根共约32道对接焊缝 | 对接焊缝射线检测（RT） |  |  |
|  |  |  |  | 8根共约角焊缝约16道 | 角焊缝磁粉检测（MT） |  |  |
|  | 包墙过热器下集箱至低温过热器进口集箱连接管 | Φ89*4.5 | 20G | 16根共约32道对接焊缝 | 对接焊缝射线检测（RT） |  |  |
|  |  |  |  | 16根共约角焊缝约32道 | 角焊缝磁粉检测（MT） |  |  |
|  | 低温过热器出口集箱至减温器 | Φ273*16 | 12Cr1MoVG | 2根共约4道对接焊缝 | 对接焊缝射线检测（RT） |  |  |
|  | 减温器至高温过热器进口集箱连接管 | Φ273*16 | 12Cr1MoVG | 2根共约4道对接焊缝 | 对接焊缝射线检测（RT） |  |  |
|  | 高温过热器出口集箱至集汽集箱 | Φ108*4.5 | 20G | 10根共约30道对接焊缝 | 对接焊缝射线检测（RT） |  |  |
|  |  |  |  | 10根共约角焊缝约20道 | 角焊缝磁粉检测（MT） |  |  |
|  | 支吊架 |  |  | 角焊缝约30道 | 角焊缝磁粉检测（MT） |  |  |
|  | 锅筒 | Φ1400*42 | 20G | 角焊缝约40道 | 角焊缝磁粉检测（MT） |  |  |
|  |  |  |  |  | 对接焊缝超声检测（UT） |  |  |
|  | 高温过热器进出口集箱、集汽集箱及高过管 |  | 12Cr1MoVG | 50处 | 硬度检测 |  |  |
|  | 高温过热器进出口集箱、集汽集箱及高过管（材质） |  | 12Cr2MoVG | 10处 | 金相检测 |  |  |
|  | 同集备用 |  |  | 50张片 | 对接焊缝射线检测（RT） |  |  |
|  |  |  |  | 50个 | 光谱 |  |  |
| 管理、报告、设备台账等其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 （含税价） |  | 金额： （大写） |  |  |  |  |  |
| 备注：大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与  锅炉及汽轮机金属监督检验项目  的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于       年    月    日之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司 锅炉及汽轮机金属监督检验项目 项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的 锅炉及汽轮机金属监督检验项目 项目服务，并声明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

- 具备有效的具有A级特种设备无损检测机构级别评定证书及CG检测机构核准证；或综合检验机构（甲类）资质，提供资质证书复印件并加盖公章。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第3、4项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价、报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7  质量保证及售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据采购文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

- 质量承诺：

- 质保承诺：

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：采购方可对以上质量保证及售后服务承诺书内容和条款进行补充和完善。

附件8  谈判承诺书

我司参与贵司锅炉及汽轮机金属监督检验项目采购项目报价，因未安排谈判代表到场， 故在我司递交的响应报价文件的基础上，承诺完全响应谈判文件技术及商务要求，最终报价维持不变，如本承诺与递交的响应报价文件有不一致的内容，以本承诺为准。

报价单位 ：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

附件9 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件10 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件11 报价方认为需要提供的其他资料